Пояснювальна записка ліцензіата до Інвестиційної програми на транспортування теплової енергії 
ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ»
Охтирська ТЕЦ здана в експлуатацію 31 грудня 1959 року в складі РЕУ «Харківенерго».

Встановлена електрична потужність Охтирської ТЕЦ – 12 750 кВт/год. та теплова потужність –           225,9 Гкал/год. 

На Охтирській ТЕЦ встановлене наступне обладнання:

· Три енергетичних котла типу ТС-35У продуктивністю по 50 т пари/год. (39,8 Гкал/год), кожний з                                   параметрами: Р=39кгс/см2, Т=4400С, працюючих на природному газі;

· Один енергетичний котел типу ДЕ-10-14/250 ГМ виробництва Бійського котельного заводу              продуктивністю 10 т пари/год (6,5 Гкал/год) з параметрами Р=6 кгс/см2; Т=240 0С; працюючий на природному газі;
· Два водогрійних котла типу КВГМ-50 продуктивністю по 50 Гкал/год кожний,  працюючих на           природному газі;
· Два турбогенератори типу АТ-6 та АП-6 з генераторами типу Т-2-6-2 потужністю   6 000 кВт кожний;

· Один турбогенератор типу Р-0,75-0,4/0,03 виробництва ЗАТ «Енерготех»  м.Санкт-Петербург, Росія, потужністю 750 кВт;

Основне паливо – природний газ, резервне – топковий мазут. 

Теплову потужність, яка становить 225,9 Гкал/год, забезпечують два водогрійні котли по 50 Гкал/год    кожний, три  енергетичні котли по 39,8 Гкал/год  та  енергетичний котел ДЕ-10-14/250 ГМ – 6,5 Гкал/год.
Транспортування  теплової  енергії  до  споживачів  м. Охтирки  (населення,  бюджетні  установи,          підприємства, інші) відбувається магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами згідно з   Схемою теплових мереж м. Охтирки. Загальна протяжність теплових мереж міста складає 56 017 п.м. у               двотрубному вимірі підземної та надземної прокладки діаметрами від Ду-600мм до Ду-50мм, з них: магістральні трубопроводи – 16 966 п.м. у двотрубному вимірі підземної та надземної прокладки діаметрами від Ду-600мм до Ду-150мм, розподільчі (місцеві) – 39 051 п.м. у двотрубному вимірі підземної та надземної прокладки діаметрами від Ду-150мм до Ду-50мм

На колекторній частині теплових мереж розташовано 118 магістральних камер (з них 107 підземних магістральних камери), в яких встановлено запірно-регулююча арматура, сальникові компенсатори, нерухомі та рухомі опори, дренажні засувки тощо. Стінки камер побудовані із цегли та бетонних блоків. Перекриття камер     виконано залізобетонними плитами. Технічний стан теплових камер та їх обладнання, згідно технічних паспортів на них, – задовільний.

 В м. Охтирка  знаходиться 13 теплових пунктів, з яких на обслуговуванні ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ»            перебуває 3 теплових пункта, а саме: ЦТП №3, ЦТП №5, ЦТП №12. Будівлі теплових пунктів збудовані із цегли, перекриття із залізобетонних плит, покрівля даху – рубероїдна. Технічний стан будівель теплових пунктів та їх    обладнання – задовільний.
На балансі Охтирської ТЕЦ знаходяться 3 ЦТП  та  теплові мережі м. Охтирка,  загальною протяжністю 56 км (в двохтрубному обчисленні), що експлуатуються відповідно:

· до 10 років – 3,1км

· від 10 до 20 років – 24,1км

· від 20 до 25 років – 22,2км

· більше 25 років – 6,6км.

      Нормативний  строк  експлуатації магістральних теплових мереж  25 років, квартальних – 20 років.
       Щорічно, після проведення обов´язкових гідравлічних випробувань теплових мереж дільницею               експлуатації  теплових мереж Охтирської філії ТОВ «Брок-Енергія» усуваються пориви, виконується   заміна     аварійних дільниць теплових мереж.
Будівництво теплових мереж м. Охтирка розпочалося  ще в 1968 році, в період з 1968 року по 1975 рік був змонтований центральний колектор м. Охтирка від ТЕЦ до споживачів міста, який  експлуатується на протязі  41 року.

В зв’язку з тим, що центральна частина м. Охтирка знаходиться в низькій місцевості, має місце постійне підтоплення ґрунтовими водами теплових мереж міста, в тому числі і значної     частини          головного колектору теплової мережі по вул. Полтавській, Фрунзе, Леніна, Київській. Це призводить до значної зовнішньої корозії  та зменшення терміну експлуатації трубопроводів,   пошкодження їх ізоляції  і в подальшому збільшення теплових втрат в теплових мережах міста, які приводять до перепалення газу.

Для забезпечення тепловою енергією (центральне опалення та гаряче водопостачання) споживачів       м. Охтирка в опалювальний період турбогенератори ст. №1,2 працюють в режимі   погіршеного вакууму з підігрівом мережної води в конденсаторах турбін. Перехід в 1975 році на роботу турбін в режимі погіршеного  вакууму       дозволив досягти значної економії природного газу в опалювальний період.

При необхідності, відповідно до режиму теплових мереж, використовуються водогрійні котли для           підтримання температури в подавальному трубопроводі: теплові мережі м. Охтирка працюють при                      температурному графіку 95/700С. 

В міжопалювальний період працює один турбогенератор в конденсаційному режимі для  забезпечення гарячого водопостачання споживачів м. Охтирка .
ОФ ТОВ «Брок-Енергія» надає послуги з опалення та гарячого водопостачання  9 128 споживачам         (фізичним та юридичним особам) міста Охтирка. 

Підприємством розроблені, затверджені Охтирською міською радою та виконуються:

· «Інвестиційна програма розвитку системи теплопостачання Охтирської філії ТОВ СП  «Правекс-Брок» (Охтирської ТЕЦ) на 2008-2012рр.»;
· «Інвестиційна програма проведення ремонтних і профілактичних робіт теплових  мереж на              Охтирської ТЕЦ Охтирської філії ТОВ СП «Правекс-Брок» у 2009 році»;
· «Інвестиційна програма проведення ремонтних і профілактичних робіт теплових  мереж на              Охтирської ТЕЦ Охтирської філії ТОВ «Брок-Енергія» у 2010 році»;

· «Інвестиційна програма розвитку системи теплопостачання Охтирської філії ТОВ «Брок-Енергія» на 2011 рік»;
· «Інвестиційна програма модернізації та розвитку системи теплопостачання Охтирської філії ТОВ «Брок-Енергія» на 2012 рік».
· «Інвестиційна програма на транспортування теплової енергії Охтирської філії ТОВ «Брок-Енергія» на 2015 рік».
· «Інвестиційна програма на транспортування теплової енергії ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» на 2016 рік».
В зв’язку з подальшим підвищенням цін на природний газ гостро постає питання впровадження заходів по енергозбереженню, зменшенню теплових втрат в теплових мережах, підвищенню  ефективності роботи         теплових мереж по забезпеченню споживачів тепловою енергією, пов’язаних з більш ефективним використанням палива, на виконання яких потрібні значні кошти, відповідно до  інвестиційної програми.
Т.в.о. директора ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ»                                                                                                  Г.М. Юрко
